РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОРТБАЙКАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

п. Байкал

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07. 2017 года № 36

О подготовке абонентов, расположенных на

территории Портбайкальского муниципального

образования, к готовности в отопительный

период 2017-2018 года.

В целях обеспечения бесперебойного и надежного теплоснабжения в отопительный период 2017-2018 годы на территории Портбайкальского муниципального образования, для подготовки всех объектов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения к готовности для прохождения отопительного периода, на основании требований приказа Минэнерго РФ от 24.03.2003 года № 15 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», приказ Минтопэнерго от 12.09.1995 года № Вк-4936 «Об утверждении правил учета тепловой энергии и теплоносителя», руководящего документа типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии РД 153-34.0-20.507-98 от 06.07.1998 года, Правил техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей, утвержденных Госэнергонадзором от 07.05.1992 года, приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом Портбайкальского муниципального образования, зарегистрированного в главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому округу от 25.06.2014 года. Регистрационный номер RU 385183052014001.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Предложить каждому предприятию или абоненту, расположенному на территории Портбайкальского муниципального образования:

  - Назначить ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, к готовности в отопительный период 2017-2018 г.г.;

  - Своевременно заключить договор теплоснабжения;

  - Подготовить акт технической и акт финансовой готовности к прохождению отопительного периода 2017-2018 г.г.;

  - При подготовки актов готовности необходимо руководствоваться правилами оценки готовности к отопительному периоду (Приложении № 1).

  - Получить наряд на подключение в администрации Портбайкальского МО, по адресу: п. Байкал, ул. Байкальская,1. При самовольном подключении (без наряда) системы теплопотребления абонента, информация будет направлена в органы прокурорского (технического) надзора для принятия мер административного воздействия.

- Опубликовать настоящее Постановление в печатном издании «Портбайкальские вести», а также на официальном сайте Слюдянского муниципального образования в сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации Портбайкальского

муниципального образования:                                                              Н.И. Симакова

Приложение № 1

к Постановлению

администрации Портбайкальского

муниципального образования

от 20.09.2017 года № 36

ПРАВИЛА ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

- Общие положения

- Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и определяют порядок оценки готовности к отопительному периоду путем проведения уполномоченными органами проверок готовности к отопительному периоду муниципальных образований, теплоснабжающих и теплосетевых и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее – проверка).

- Проверка теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Портбайкальского муниципального образования, к отопительному периоду осуществляется администрацией Портбайкальского сельского поселения (далее – администрация).

- К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, относятся лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее – потребители тепловой энергии).

- В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям настоящих Правил:

лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду;

лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

- Порядок проведения проверки

- Проверка осуществляется комиссией, назначенной администрацией Портбайкальского муниципального образования (далее – комиссия).

Работа комиссии осуществляется в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее – программа), утвержденной главой Портбайкальского муниципального образования, в которой указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

В состав комиссии включаются представители администрации Портбайкальского сельского поселения. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии в состав комиссии могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и жилищной инспекции, представители энергоснабжающих организаций и иные юридические и физические лица.

В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

В целях проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций в состав комиссии могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- При проверке комиссией проверяется выполнение требований, установленных главами III-V настоящих Правил (далее – требования по готовности). Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных настоящими Правилами, осуществляется комиссиями на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных настоящими Правилами, комиссии осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости – проводят осмотр объектов проверки.

- Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее – акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к настоящим Правилам.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

- При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков их устранения.

- Паспорт готовности к отопительному периоду (далее – паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 2 к настоящим Правилам и выдается администрацией Портбайкальского сельского поселения, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течении 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечаний к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

- Сроки выдачи паспортов определяются администрацией Портбайкальского сельского поселения в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 5 сентября – для потребителей тепловой энергии, не позднее 5 сентября – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

- В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 10 настоящих Правил, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

- Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 10 настоящих Правил, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

- Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

- Для объектов жизнеобеспечения:

- наличие договоров с электроснабжающими организациями;

- наличие актов согласование аварийной брони и технологической брони, ниже уровня которых не может быть ограничен режим подачи электроэнергии, достаточный для работы объектов.

- В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций;

  - наличие согласования об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

  - готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

  - соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

  - наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

  - функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

  - проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

  - организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

  - обеспечение качества теплоносителей;

  - организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

  - обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, принимаемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

  - обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло- электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также администрацией Портбайкальского сельского поселения.

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в которой включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

  - наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

  - отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и администрацией Портбайкальского сельского поселения;

  - работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

- В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

- К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 14 настоящих Правил.

- Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

- В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проведены:

  - устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

  - проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

  - разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

  - выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

  - состояние тепловых сетей, принадлежащих потреблению тепловой энергии;

  - состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

  - состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

  - наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

  - работоспособность защиты систем теплопотребления;

  - наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

  - отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

  - плотность оборудования тепловых пунктов;

  - наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

  - отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

  - наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

  - проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

  - К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 17 настоящих Правил.

Приложение № 1

к Правилам оценки готовности

к отопительному сезону

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду _____/_____гг.

__________________                                                                     «___»___________20___г.

(место составления акта)                                                                                                          (дата составления акта)

Комиссия, образованная________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

В соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду

от «___»___________20___г., утвержденной

_____________________________________________________________________________

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с «___»___________20___г. по «___»____________20___г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1._____________________;

2._____________________;

3._____________________;

…….

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

_____________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду _______/______гг.

<*>

Председатель комиссии:  ___________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

Комиссии:                          ___________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:               ___________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«___»___________20___г. ________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

___________________

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечений с указанием сроков их устранения

Приложение № 2

к Правилам оценки готовности

к отопительному периоду

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду _______/______гг.

Выдан ______________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1.___________________;

2.___________________;

3.___________________;

…….

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от __________________№ ______.

______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)