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АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
  РАЙОНА
                                                            
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
г. Слюдянка
                                                      
От     04 мая   2026 года    №  112-р
	Об утверждении  плана подготовки к прохождению отопительного периода 2026-2027 гг. объектов инфраструктуры  администрации Слюдянского муниципального района   



В  соответствии  с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 года № 2234 , руководствуясь Уставом Слюдянского  муниципального  района:
1. Утвердить прилагаемый план подготовки  к прохождению отопительного периода 2026-2027 гг. объектов инфраструктуры  администрации Слюдянского муниципального района.
2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Слюдянского муниципального района в сети «Интернет»  http://www.sludyanka.ru в разделе «Муниципальные правовые акты».
3. План подготовки  к прохождению отопительного периода 2026-2027 гг. объектов инфраструктуры  администрации Слюдянского муниципального района   разместить на официальном сайте Слюдянского муниципального района в разделе «Подготовка к прохождению отопительного сезона»  в сети «Интернет» https://www.sludyanka.ru/page/52df97e314c34d6c8a30b36e08dc79e3.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на вице-мэра, первого заместителя мэра Слюдянского муниципального района С.Н. Иванковича.


Мэр Слюдянского муниципального района                                                              А.Г. Шульц                                                                                      
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	Утвержден

	
	Распоряжением администрации

	
	Слюдянского муниципального района

	
	от  04 мая   2026 года № 112-р





План подготовки к прохождению отопительного периода 2026-2027 гг. объектов инфраструктуры  администрации Слюдянского муниципального района   
	№ п/п
	Наименование
	Описание
	Примечание

	1. Общие сведения по объектам

	1.1.
	Адрес объекта
	665904, г. Слюдянка , ул. Ржанова, д. 2
	

	1.1.1
	Назначение объекта (жилой, промышленный, административный)
	Административное здание
	

	1.1.2
	Год постройки
	1952
	

	1.1.3
	Объем здания, м3
	6475
	

	1.1.4
	Наличие подвального помещения, цокольного этажа
	есть
	

	1.1.5
	Наличие чердачного помещения
	есть
	

	1.1.6
	Система отопления
	открытая
	

	1.1.7
	Схема отопления
	зависимая
	

	1.1.8
	Система ГВС
	двухтрубная
	

	1.1.9
	Наличие узла учета тепловой энергии
	есть
	

	1.1.10
	Технологическая зона
	котельная «Центральная»
	

	1.1.11
	Теплоснабжающая организация
	ООО «Байтэк»
	

	1.2.
	Адрес объекта
	665904, г. Слюдянка , ул. Ржанова, д. 2
	

	1.2.1
	Назначение объекта (жилой, промышленный, административный)
	Гараж
	

	1.2.2
	Год постройки
	1990
	

	1.2.3
	Объем здания, м3
	618
	

	1.2.4
	Наличие подвального помещения, цокольного этажа
	нет
	

	1.2.5
	Наличие чердачного помещения
	нет
	

	1.2.6
	Система отопления
	открытая
	

	1.2.7
	Схема отопления
	зависимая
	

	1.2.8
	Система ГВС
	-
	

	1.2.9
	Наличие узла учета тепловой энергии
	есть
	

	1.2.10
	Технологическая зона
	котельная «Центральная»
	

	1.2.11
	Теплоснабжающая организация
	ООО «Байтэк»
	

	1.3.
	Адрес объекта
	665904, г. Слюдянка, ул. Ржанова, д. 2
	

	1.3.1
	Назначение объекта (жилой, промышленный, административный)
	Гараж
	

	1.3.2
	Год постройки
	1990
	

	1.3.3
	Объем здания, м3
	177
	

	1.3.4
	Наличие подвального помещения, цокольного этажа
	нет
	

	1.3.5
	Наличие чердачного помещения
	нет
	

	1.3.6
	Система отопления
	открытая
	

	1.3.7
	Схема отопления
	зависимая
	

	1.3.8
	Система ГВС
	-
	

	1.3.9
	Наличие узла учета тепловой энергии
	есть
	

	1.3.10
	Технологическая зона
	котельная «Центральная»
	

	1.3.11
	Теплоснабжающая организация
	ООО «Байтэк»
	

	1.4.
	Адрес объекта
	665904, г. Слюдянка , ул. Ржанова, д. 2
	

	1.4.1
	Назначение объекта (жилой, промышленный, административный)
	Гараж
	

	1.4.2
	Год постройки
	1990
	

	1.4.3
	Объем здания, м3
	209
	

	1.4.4
	Наличие подвального помещения, цокольного этажа
	нет
	

	1.4.5
	Наличие чердачного помещения
	нет
	

	1.4.6
	Система отопления
	открытая
	

	1.4.7
	Схема отопления
	зависимая
	

	1.4.8
	Система ГВС
	-
	

	1.4.9
	Наличие узла учета тепловой энергии
	есть
	

	1.4.10
	Технологическая зона
	котельная «Центральная»
	

	1.4.11
	Теплоснабжающая организация
	ООО «Байтэк»
	

	1.5.
	Адрес объекта
	665904, г. Слюдянка , ул. Ржанова, д. 2
	

	1.5.1
	Назначение объекта (жилой, промышленный, административный)
	Гараж
	

	1.5.2
	Год постройки
	1981
	

	1.5.3
	Объем здания, м3
	462
	

	1.5.4
	Наличие подвального помещения, цокольного этажа
	нет
	

	1.5.5
	Наличие чердачного помещения
	нет
	

	1.5.6
	Система отопления
	открытая
	

	1.5.7
	Схема отопления
	зависимая
	

	1.5.8
	Система ГВС
	-
	

	1.5.9
	Наличие узла учета тепловой энергии
	есть
	

	1.5.10
	Технологическая зона
	котельная «Центральная»
	

	1.5.11
	Теплоснабжающая организация
	ООО «Байтэк»
	

	2. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов

	


2.1
	Продолжительность отопительного сезона

	
	2023-2024 гг.
	24.09.2023-19.05.2024
	

	
	2024-2025 гг.
	24.09.2024-11.05.2025
	

	
	2025-2026 гг.
	26.09.2025-18.05.2026 
	Дата окончания ОЗП будет скорректирована в зависимости от t наружного воздуха

	
 2.2
	Средняя температура наружного воздуха

	
	2023-2024 гг.
	-2,7
	По данным ООО «УКС»

	
	2024-2025 гг.
	-1,2
	По данным ООО «УКС»

	
	2025-2026 гг.
	-4
	По данным ООО «Байтэк»

	

2.3
	Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета

	
	2023-2024 гг.
	364,3
	

	
	2024-2025 гг.
	307,86
	

	
	2025-2026 гг.
	235,49
	V потребленной ТЭ за ОЗП 25-26 гг., будет скорректирован по окончании ОЗП

	
2.4
	Случаи размораживания внутренней системы отопления

	
	2023-2024 гг.
	Не было
	

	
	2024-2025 гг.
	Не было
	

	
	2025-2026 гг.
	Не было
	

	
2.5 
	Случаи аварий/дефектов внутренней системы отопления

	
	2023-2024 гг.
	Не было
	

	
	2024-2025 гг.
	Не было
	

	
	2025-2026 гг.
	Не было
	

	
 2.6
	Случаи перерывов в поставке тепловой энергии/теплоносителя

	
	2023-2024 гг.
	Не было
	

	
	2024-2025 гг.
	Не было
	

	
	2025-2026 гг.
	Не было
	

	
 2.7
	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии/теплоносителя

	
	2023-2024 гг.
	Не было
	

	
	2024-2025 гг.
	Не было
	

	
	2025-2026 гг.
	Не было
	

	3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

	3.1
	Подготовка организационно-распорядительных документов о назначении:
 -ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО;
- ответственных лиц за подготовку здания администрация Слюдянского муниципального района к прохождению ОЗП 2026-2027 гг.
	



             до  22.05.2026 
	

	3.2
	Разработка:
- организационно-распорядительных документов для утверждения перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО;
- производственных инструкций,  в соответствие с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)
	


            до  30.06.2026
	

	3.3
	Запрос справки у Енисейского управления Ростехнадзора об отсутствии предписаний
	            
             до  30.06.2026
	

	3.4
	Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, ответственных  за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО
	            

               до  30.06.2026
	

	3.5
	Проведение проверки технического состояния здания:

	3.5.1
	 Проверка строительных конструкций.
- Стены, фасады -наличие трещин, отслоений, промерзаний, следов увлажнения.
- Кровля и козырьки - проверка целостности покрытия, состояние водостоков, желобов, отсутствие протечек и засорений.
- Перекрытия (чердачные, над подвалами) - оценка теплоизоляции, влажности, целостности.
- Окна и двери - контроль  целостность стёкол, уплотнителей; исправность доводчиков, замков; отсутствие щелей и продуваний; качество утепления. 
- Фундаменты и цоколи -  проверка гидроизоляции, примыкания к стенам, отсутствие трещин и просадок.
Подвальные и чердачные помещения — оценка  температурно-влажностного режима, вентиляции, отсутствия протечек
- составления Акта по результатам проверки строительных конструкций.

	        









        Июнь-июль 2026 года
	







01.08.2026-25.08.2026 проведение работ согласно акту проверки

	3.5.2
	Проверка системы отопления.
-Визуальный осмотр радиаторов отопления на признаки протечек (коррозия, трещины, повреждение краски, механические повреждения).
- Проверка работы кранов, вентелей, кранов Маевского.
- Осмотр системы теплоснабжения на предмет наличия несанкцианированных врезок.
- Проверка узла учета тепловой энергии.
-  Проверка приборов учета в тепловом пункте.
- Проверка запорной арматуры.
	        









        Июнь-июль 2026 года
	



01.08.2026-25.08.2026 
проведение работ согласно акту проверки


	3.6.
	Проведение технических мероприятий.

	3.6.1
	- Промывка теплопотребляющей установки.
	
01.06.2026-20.08.2026
	В присутствии представителя ООО «Байтэк»

	3.6.2
	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления.
	

01.06.2026-20.08.2026
	Согласование графика проведения гидравлических испытаний с ООО «Байтэк»

	3.7
	Подготовка пакета документов в ООО «Байтэк» для получения Акта проверки технической готовности к ОЗП 2026-2027 гг.
	
до 25.08.2026
	Акт должен быть получен до 10.09.2026

	3.8
	Подготовка пакета документов в администрацию Слюдянского МО для получения паспорта готовности к ОЗП 2026-2027 гг.
	
Согласно графику проверки, утвержденному администрацией Слюдянского МО (до 10.09.2026)
	Паспорт должен быть получен до 15.09.2026

	4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к ОЗП 2026-2027 гг.

	4.1
	Акт промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя РСО, в зону деятельности которой входит система теплоснабжения;
	
	

	4.2
	-Акт о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок
- Акт об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения;
	
	

	4.3
	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями
	
	

	4.4
	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО; в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО ‒ организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля.
	
	

	4.5
	Акт о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок;
	
	

	4.6
	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО
	
	

	4.7
	Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил).
	
	

	4.8
	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов, проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении)
	
	

	4.9
	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования;
	
	

	4.10
	Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт;
	
	

	4.11
	Акт осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии, для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения
	
	

	4.12
	Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии Акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний. 
	
	

	4.13
	 Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности
	
	

	4.14
	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности
	
	

	4.15
	Акт периодической проверки узла учета; Акт разграничения балансовой принадлежности
	
	

	4.16
	Акт проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов, содержащие результаты поверки средств измерений.
	
	

	4.17
	Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (в случае имеющихся предписаний)
	
	

	4.18
	Утвержденный план подготовки к отопительному периоду
	
	








































CПРАВКА 

о согласовании  проекта   РАСПОРЯЖЕНИЯ


Наименование документа: Об утверждении  плана подготовки к прохождению отопительного периода 2026-2027 гг. объектов инфраструктуры администрации Слюдянского муниципального района.   

2. Проект подготовлен:  ведущий инженер ОИР  –  А.В. Силаенкова
3. Проект завизирован  должностными  лицами, представившими проект: 

	
	ФИО 
	Подпись 
	Дата 

	Руководитель  аппарата, отдела, управления,
комитета
	
Бондарь Е.В.
	
	



4. Лицо, ответственное за подготовку проекта ______________________ А.В. Силаенкова
5. Курирующий вице-мэр, первый заместитель мэра Слюдянского муниципального  района ______________________________________________________ С. Н. Иванкович
6. Визы комитетов, управлений, отделов и других подразделений: 

	Наименование отдела, комитета, подразделения, должность, фамилия 
	Краткое содержание замечаний, подпись, дата 
	Замечание устранено, подпись, дата 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



7.  Начальник отдела нормативно – правового обеспечения администрации 
     муниципального района     
    
                   					О.Е.Маюрова
		          подпись		     ФИО		               дата


8. Руководитель аппарата администрации муниципального района


                   					А.В.Скрылева
		          подпись		     ФИО		               дата



9. Кому разослать:

	Руководство 
	Кол-во экз. 

	Заместитель мэра муниципального  района
	1

	Заместитель мэра по социально-культурным вопросам
	

	
	

	
	Кол-во экз. 

	Слюдянское городское поселение  
	

	Байкальское городское поселение  
	

	Култукское городское поселение  
	

	Утуликское сельское поселение 
	

	Быстринское сельское поселение
	

	Портбайкальское  сельское  поселение  
	

	Маритуйское сельское поселение
	

	Новоснежнинское сельское поселение
	




	Комитеты, управления администрации района
	Кол-во экз. 

	Комитет финансов 
	

	Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям
	

	Комитет по социальной политике и культуре
	

	Руководитель аппарат администрации муниципального района 
	1

	Управление труда, заработной платы и муниципальной службы
	

	Управление социально – экономического развития
	

	Межотраслевая централизованная бухгалтерия
	

	Управление стратегического и инфраструктурного развития 
	1

	
	



	Отделы администрации района
	Кол-во экз. 

	Отдел ГО, ЧС администрации муниципального района
	

	Отдел по мобилизационной работе
	

	Отдел внутреннего и финансового контроля
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Предприятия, организации, учреждения
	Кол-во экз. 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



10.  Разослано «______» ___________20_____ года                 
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