Утверждаю:

Администрация Портбайкальского

Сельского поселения

Слюдянского района

Глава сельского поселения

Симакова Н.И.

«	»	2024 г.

Актуализированная

Схема теплоснабжения Портбайкальского муниципального образования

Слюдянского района Иркутской области

п. Байкал  2024

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ВВЕДЕНИЕ	5

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	10

- ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	10

- ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	11

- ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ И ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ.. 	14

- ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	18

- ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ,

ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	19

- БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В

ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	22

- БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	23

- ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	24

- НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	26

- ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	29

- ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	32

- ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	32

ГЛАВА 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	34

ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	36

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК	37

ГЛАВА 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ИТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ39

ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ	41

ГЛАВА 7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ	45

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	46

ГЛАВА 9. БЕСХОЗЯЙНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ	47

ЛИТЕРАТУРА, ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	48

ПРИЛОЖЕНИЯ	49

Перечень законодательной, нормативной и методической документации, использованной при разработке схемы теплоснабжения

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N229;

- Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N306;

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. N565/667«Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»

- СНиП 41-02-2003«Тепловые сети»;

Перечень градостроительной документации

- Генеральный план Портбайкальского муниципального образования

Слюдянского района Иркутской области / ОАО «Иркутскгражданпроект». - Иркутск: 2012 г.

Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения п. Байкал на период до 2031 г. являются:

- Обследование систем теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.

- Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию систем теплоснабжения сельского поселения до 2031 года.

Мероприятия по развитию систем теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса. Схемой теплоснабжения определяется теплоснабжающая организация.

Объектом исследования является схема теплоснабжения п. Байкал.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 N154 "О

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" в рамках данного раздела рассмотрены основные вопросы:

- Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа;

- Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей;

- Перспективные балансы теплоносителя;

- Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей;

- Перспективные топливные балансы;

- Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение;

- Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций);

- Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;

- Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Комплекс мероприятий, разработанных на основе Схемы, должен стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития систем теплоснабжения сельского поселения.

Проектирование систем теплоснабжения городов и населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Планирование спроса на тепловую энергию основано на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом. Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Технической базой разработки являются:

- Генеральный план развития сельского поселения;

- Проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (далее - ТС), насосным станциям, тепловым пунктам;

- Эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т. п.);

- Материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

- Конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- Материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

- Данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

- Документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

- Статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы рабочие материалы, предоставленные администрацией поселения, материалы Генерального плана развития п. Байкал [11].

Согласно разработанному документу территориального планирования развития поселения, выделены следующие временные сроки его реализации:

- перспективный срок, на который рассчитываются все основные проектные решения - 2031 год;

- первая очередь, на которую определяются первоочередные мероприятия по реализации Генерального плана - 2024 год.

Общая графическая схема теплоснабжения рассматриваемого поселения в существующем состоянии представлена в прил. 2.

Территория и климат

Поселок Байкал расположен на берегу озера Байкал, у истока р. Ангары, у подножия мыса Баранчик.	Внешние транспортные связи поселения

осуществляются автомобильным, железнодорожным и водным транспортом. По территории Портбайкальского поселения проходит Кругобайкальская железная дорога, для которой п. Байкал является конечным пунктом.

На территории п. Байкал расположены учреждения здравоохранения, образования, культуры и другие общественные учреждения.

По данным Администрации населенного пункта, численность населения на 01.01.2024 составляла 514чел.

В пределах рассматриваемых систем теплоснабжения максимальный перепад высот составляет 6 м (система "Баранчик").

К коммунальным услугам, предоставляемым населению п. Байкал относятся: теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение и вывоз бытовых отходов.

Климат

Климат в п. Байкал резко континентальный, вечной мерзлоты нет. Максимальная температура самого холодного месяца - -40.0 °С; самого теплого месяца 31.0 °С. Продолжительность отопительного сезона - 254 дн. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления -28.0 °С.

Климатические характеристики для п. Байкал, принятые в соответствии с рекомендациями [3] по населенному пункту г. Слюдянка и использованные в расчетах данной работы приведены в табл. 1.

Табл. 1.

Климатические характеристики п. Байкал

|  | Продолж. | Т наружного воздуха, °С |  |  |  |  |  | Расчетная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Город | отопит. периода | Расчетная для проектирования |  | Средняя отопит. | Средне- | Абсо лютные |  | скорость ветра |
| (по СНиП) | в сутках | Отопл. | Вентил. | периода | годовая | min | max | м/с |
| Слюдянка | 254 | -28 | -22 | -6.4 | -0.7 | -40 | 31 | 2 |

Среднемесячная температура наружного воздуха, °С

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тср.м | -17.4 | -17.0 | -9.9 | -0.3 | 6.0 | 11.8 | 15.3 | 14.2 | 7.8 | -1.7 | -7.3 | -13.5 |

Краткая характеристика инженерных коммуникаций

(данные из генерального плана)

Водоснабжение

В районе речного порта действует водопровод с забором воды из артезианской скважины. В остальной части посёлка водоснабжение осуществляется из колодцев и поверхностных водоемов (оз. Байкал, р. Ангара, мал. Баранчик и р. Щелка).

Водоотведение

В населённых пунктах Портбайкальского Муниципального образования нет сетей хозяйственно-бытовой канализации и канализационных очистных сооружений. В п. Байкал отведение хозяйственно-бытовых стоков от школ осуществляется в выгребные ямы. Стоки из выгребов откачиваются и вывозятся на полигон ТБО.

Электроснабжение

Электроснабжение Портбайкальского МО осуществляется от тяговой ПС35/10кВ подстанции, находящейся в собственности ОГУЭП «ОБЛКОМУНЭНЕРГО»  и получающей питание от ПС110/35/10кВ «Туристская» (ОАО «ИЭСК» ЮЭС).

Электрические сети и распределительные сети выполнены воздушными линиями.

Теплоснабжение

В п.Байкал 4 котельных. Наиболее мощная котельная в береговой части отапливает 4 многоквартирных жилых дома, торговый павильон. Малая котельная на 2 дома находится в центральной части поселка. Школа и детсад отапливаются собственными котельными. Остальная часть застройки представлена 1-2- х этажными домами с приусадебными участками, отапливается индивидуально - печами и электричеством.

Отопление объектов социально-бытового назначения, запланированных к возведению на расчетный срок и на первую очередь, предполагается осуществить от электричества.

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,
ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Общая схема централизованного теплоснабжения в существующем состоянии представлена в прил. 2.

По результатам обследования в п. Байкал функционирует 4 системы централизованного теплоснабжения на базе 4-х топливных (угольных) котельных. Все теплоисточники работают только в отопительный период.

Собственники и эксплуатирующие организации объектов рассматриваемых систем теплоснабжения представлены в табл.1-1.

Табл. 1-1

Собственники и эксплуатирующие организации

| № | Название системы | Собственник |  | Эксплуатирующая организация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | теплоисточник | теплосеть | теплоисточник | теплосеть |
| Байкал: |  |  |  |  |  |
| 1 | "Школа №9" | МБОУ ООШ № 9 | МБОУ ООШ № 9 | МБОУ ООШ № 9 | МБОУ ООШ № 9 |
| 2 | "Баранчик" | Администрация Портбайкальского МО | Администрация Портбайкальского МО | ООО " БКП" | ООО"БКП" |
| 3 | "Детсад" | МБДОУ № 21 | МБДОУ № 21 | МБДОУ № 21 | МБДОУ № 21 |
| 4 | "Центральная" | Администрация Портбайкальского МО | Администрация Портбайкальского МО | ООО"БКП" | ООО"БКП" |

Зоны действия рассматриваемых систем и их радиусы централизованного теплоснабжения представлены на рис. 1.1: Кот. Центральная - 670м; Кот."Баранчик" - 68м; Кот."Школьная" - 38 м; Кот. Детсад - 16 м. Среди рассматриваемых систем максимальный радиус теплоснабжения составляет 670 м (Кот. Центральная).

Степень благоустройства зданий с централизованным теплоснабжением на общей схеме теплоснабжения (прил.2.) показана у каждого здания цветовым индикатором - полукруг с секторами: центральное отопление - красный, ГВС - темно-красный, ХВС - синий.

- ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Перечень и общие характеристики теплоисточников, рассматриваемых в данной работе, представлены в табл. 2.1. Указанные в таблице номера (кодировка) теплоисточников (1, 2 и т.д.), наряду с их названиями, будут использоваться далее для обозначения соответствующих теплоисточников, систем теплоснабжения и ссылок на них.

Табл. 2.1

Общие характеристики теплоисточников

| № | Обозначение на схеме | Тип | Период работы | Топливо | Котлы, шт | Оуст, Гкал/ч | Орасч, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Байкал: |  |  |  |  | 9 | 1.36 | 0.607 |
| 1 | Кот."Школьная" | котельная | ОтП | уголь | 4 | 0.240 | 0.121 |
| 2 | Кот."Баранчик" | котельная | ОтП | уголь | 1 | 0.30 | 0.110 |
| 3 | Кот. Детсад | котельная | ОтП | уголь | 2 | 0.120 | 0.017 |
| 4 | Кот. Центральная | котельная | ОтП | уголь | 2 | 0.70 | 0.359 |

В п. Байкал всего будут рассмотрены 4 котельных. Их суммарная установленная тепловая мощность составляет 1.36Гкал/ч

Во всех топливных теплоисточниках в качестве топлива используется уголь. Соотношение располагаемых мощностей котельных и их расчетных нагрузокпредставлены в табл. 2.2. Во всех теплоисточниках отмечается резерв располагаемых тепловых мощностей относительно расчетных тепловых нагрузок.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды теплоисточников составляет от 0.001 Гкал/ч (1%, Кот."Баранчик") до 0.05 Гкал/ч (14%, Кот. Центральная). На эти же значения тепловые мощности нетто котельных меньше их располагаемых мощностей.

Табл. 2.2

Тепловые мощности теплоисточников, Гкал/ч

| № | Теплоисточник | Оуст | Орасп | Орасч | Орезерв | Осн | Онетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Байкал: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кот."Школьная" | 0.24 | 0.14 | 0.120 | 0.02 (13.9%) | 0.00 | 0.14 |
| 2 | Кот."Баранчик" | 0.30 | 0.40 | 0.110 | 0.09 (46.1%) | 0.00 | 0.20 |
| 3 | Кот. Детсад | 0.12 | 0.07 | 0.020 | 0.05 (75.9%) | 0.00 | 0.07 |
| 4 | Кот. Центральная | 0.70 | 0.50 | 0.359 | 0.14 (28.2%) | 0.05 | 0.45 |

Во всех теплоисточниках отпуск тепловой энергии в тепловые сети осуществляется по прямой схеме, непосредственно от котлов. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельных качественный. Во всех теплоисточниках расчетный температурный график регулирования отпуска тепловой энергии 95/70 °C.Фактическая максимальная температура прямой воды не превышает 85 °C.

Перечень и характеристики оборудования котельных вошли в прил.3. Основные характеристики котлоагрегатов представлены в табл. 2.3.

Табл. 2.3

Перечень котлоагрегатов

| № | Теплоисточник | Марка котла | Оуст, Гкал/ч | Орасп, Гкал/ч | Тип | Топка | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Байкал: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кот." Школьная " |  | 0.24 | 0.14 |  |  |  |
|  | К-1 | Жарок | 0.1 | 0.05 | водог. | ручн. | 1968 |
|  | К-2 | Жарок | 0.1 | 0.05 | водог. | ручн. | 1974 |
|  | К-3 | ПУЭ-24УХЛ4 | 0.02 | 0.02 | водог. | 0 | 1994 |
|  | К-4 | ПУЭ-24УХЛ4 | 0.02 | 0.02 | водог. | 0 | 1994 |
| 2 | Кот."Баранчик" |  | 0.30 | 0.14 |  |  |  |
|  | К-1 | КВр-0,35 | 0.30 | 0.14 | водог. | ручн. | 2019 |
| 3 | Кот. Детсад |  | 0.12 | 0.07 |  |  |  |
|  | К-1 | Жарок | 0.1 | 0.05 | водог. | ручн. | 1974 |
|  | К-2 | ПУ ЭКВ-24/0.4 УХЛ4 | 0.02 | 0.02 | водог. | 0 | 2000 |
| 4 | Кот. Центральная |  | 0.70 | 0.50 |  |  |  |
|  | К-1 | КВр-0.4 | 0.35 | 0.25 | водог. | ручн. | 2017 |
|  | К-2 | КВр-0.4 | 0.35 | 0.25 | водог. | ручн. | 2017 |

В теплоисточниках среднегодовая загрузка основного оборудования составляет около 6096 ч/год.

Во всех рассматриваемых котельных: подача воздуха в топки котлов и удаление дымовых газов осуществляется естественным способом; система топливоподачи ручная; система шлакозолоудаления ручная.

Распределение установленных в котельных котлов по маркам, видам сжигаемого топлива и единичной установленной тепловой мощности представлено соответственно в табл. 2.4. и табл. 2.5.

Распределение котлов по видам сжигаемых топлив

Табл. 2.5

| Марка котла | Суммарная Количество мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | уголь | эл. эн. | Всего | уголь | эл. эн. | Всего |
| Жарок | 3 |  | 3 | 0.1 |  | 0.30 |
| КВр-0.4 | 2 |  | 2 | 0.35 |  | 0.70 |
| КВр-0.35 | 1 |  | 1 | 0.3 |  | 0.30 |
| ПУ ЭКВ-24/0.4 УХЛ4 |  | 1 | 1 |  | 0.02 | 0.02 |
| ПУЭ-24УХЛ4 |  | 2 | 2 |  | 0.02 | 0.04 |
| Всего | 6 | 3 | 9 | 0.75 | 0.04 | 1.36 |

| Ед. уст. мощность котла, Гкал/ч | Кол-во котлов |  | Суммарная тепловая мощность, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шт. | % | Гкал/ч | % |
| Всего: | 9 | 100 | 1.36 | 100 |
| < 0.1 | 6 | 67 | 0.36 | 26 |
| 0.1 - 0.3 |  |  | 0 | 0 |
| 0.3 - 0.5 | 3 | 33 | 1.0 | 74 |
| 0.5 - 1.0 |  |  |  |  |

Распределение котлов по единичной уст. мощности

Перечень вспомогательного оборудования, установленного в котельных представлен в табл. 2.6.

Табл. 2.6

Перечень вспомогательного оборудования

| № | теплоисточник | насосы | Дымососы, вентиляторы | Баки запаса воды, м3 | Дым. трубы (Ду, мм; Н,м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кот. «Школьная» | Ручной | - | 6 | (300,12) |
| 2 | Кот. детский сад | Grundfosups 25-40 180 | - | 16.2 | (450.12) |
| 3 | Кот. Баранчик | К80-65-160, К-20/30 | Д-3,5 | 24 | (325,27) |
| 4 | Кот. «Центральная» | К-45/30, wilo 123е | Дн-6,3-1500; ВЦ 14-46 № 2,5 | 1,7 | (325,24) |

В котельных используется вода от различных водоисточников: Водозабор "Баранчик" - Кот."Баранчик", Водозабор "Центральная" - Кот. Центральная, Завоз воды транспортом - Кот."Школьная" и Кот. Детсад. В рассматриваемых теплоисточниках системы химводоподготовки отсутствуют.

Недостаточность КИП и автоматики не позволяет в полной мере контролировать работу оборудования теплоисточников и тепловых сетей.

Приборы учета выработки и отпуска тепловой энергии в теплоисточниках отсутствуют. Учет производства и отпуска тепла производится расчетным способом на основе нормативных характеристик и объемов потребляемого топлива.

На момент актуализации схемы предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации теплоисточников не было.

- ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ И ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ

Общие характеристики тепловых сетей рассматриваемых систем теплоснабжения поселения представлены в Табл. 3-1. Общая протяженность участков тепловых сетей от всех рассматриваемых котельных составляет - 767м. Среди рассматриваемых теплосетей наиболее крупной по протяженности является теплосеть от котельной «Центральная»(670 м,86% общей протяженности).

Табл. 3-1

Общие характеристики существующих тепловых сетей

| № | Система теплоснабжения | Общая протяженность, м |  |  |  |  |  | Кол-во контуров | Макс.перепад высот, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Участков систем теплоснабжения |  |  |  | Труб отдельных сетей |  |  |  |
|  |  | надз. | непр. | беск. | всего | отопл. | ГВС |  |  |
| Байкал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | "Школа №9" | 0 | 23 | 0 | 23 | 46 | нет | нет | 4 |
| 2 | "Баранчик" | 0 | 68 | 0 | 68 | 136 | нет | нет | 6 |
| 3 | "Детсад" | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 | нет | нет | 1 |
| 4 | "Центральная" | 0 | 719 | 0 | 719 | 1438 | нет | нет | 6 |

Протяженности участков по годам прокладок представлены в Табл. 3-2. При условии нормативного срока эксплуатации тепловых сетей 30 лет, общий (100%) износ участков тепловых сетей составляет 87%.

Табл. 3-2

Протяженность участков по годам прокладок

| Год прокладки | Общая длина участков, м |  |  |  | Срок экплуат., лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | надземная | непроходные | бесканальная | Всего |  |
| Байкал: | 0 | 787 | 0 | 787 |  |
| 1969 | 0 | 6 | 0 | 6 (0,78%) | 51 |
| 1970 | 0 | 460 | 0 | 460 (57,36%) | 50 |
| 1976 | 0 | 2 | 0 | 2 (0.26%) | 44 |
| 1994 | 0 | 21 | 0 | 21 (2.74%) | 26 |
| 2012 | 0 | 68 | 0 | 68 (8,87%) | 8 |
| 2016 | 0 | 230 | 0 | 230(30%) | 4 |

В рассматриваемых системах имеются только сети отопления, отдельных сетей ГВС нет.

Наибольший перепад отметок высот отмечается в системе "Баранчик" - 6 м. Во всех рассматриваемых тепловых сетях в системах прямых или обратных трубопроводов замкнутых контуров нет.

Суммарные протяженности трубопроводов сетей отопления для различных групп диаметров и типов прокладок представлены в Табл. 3-3.

Табл. 3-3

Протяженность трубопроводов сетей отопления

| Диаметр (мм) | Общая протяженность трубопроводов, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | надземная | непроходные | бесканальная | Всего |
| Байкал: | 0 | 816 | 0 | 816 |
| 32 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| 40 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 133 | 0 | 133 |
| 76 | 0 | 258 | 0 | 258 |
| 100 | 0 | 396 | 0 | 396 |

Расчетные расходы сетевой воды для сетей отопления даны в Табл. 3-4.

Расчетные расходы сетевой воды

| № | Система | Составляющие расхода сетевой воды, т/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопл, вент. | ГВС | охлаж. сетей | утечки в зданиях | утечки в теплосетях | Всего |
| Байкал: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | "Школа №9" | 5 | 0 | 0.04 | 0.009 | 0.0001 | 4.8 |
| 2 | "Баранчик" | 4 | 0 | 0.10 | 0.008 | 0.001 | 4.3 |
| 3 | "Детсад" | 1 | 0 | 0.02 | 0.001 | 0.00004 | 0.6 |
| 4 | "Центральная" | 10 | 0 | 2 | 0.018 | 0.014 | 12.3 |

Расчетные расходы подпиточной воды для сетей отопления даны в Табл. 3-5.

Табл. 3-5

| № | Система | Максимальные, т/ч | Средние, т/ч | Годовые, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Байкал: |  |  |  |  |
| 1 | "Школа №9" | 0.01 | 0.01 | 55 |
| 2 | "Баранчик" | 0.01 | 0.01 | 51 |
| 3 | "Детсад" | 0.001 | 0.001 | 7 |
| 4 | "Центральная" | 0.03 | 0.03 | 200 |

Расчетные расходы подпиточной воды сетей отопления

Расчетные потери тепловой энергии в сетях отопления приведены в Табл. 3-6.

Табл. 3-6

| № | Система | Максимальные, Гкал/ч | Средние, Гкал/ч | Годовые, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Байкал: |  |  |  |  |
| 1 | "Школа №9" | 0.001 | 0.001 | 4 |
| 2 | "Баранчик" | 0.002 | 0.002 | 11 |
| 3 | "Детсад" | 0.001 | 0.0004 | 2 |
| 4 | "Центральная" | 0.06 | 0.04 | 268 |

Расчетные потери тепловой энергии в сетях отопления

Сводные фактические параметры работы сетей отопления представлены в Табл. 3-7. Анализ представленных фактических значений напоров в подаче и обратке показывает их недостоверность и требует в последствии уточнения.

Табл. 3-7

Сводные гидравлические характеристики тепловых сетей

| № | Характеристики | Напор, м |  |  | Расход воды, т/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямая | Обратная | Распола гаемый | Сетевой | Подпитка (макс) |
| Байкал: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | "Школа №9" |  |  |  |  |  |
|  | Фактические | 29 | 19 | 10 |  |  |
|  | Расчетные | 14 | 11 | 3 | 4.8 | 0.01 |
| 2 | "Баранчик" |  |  |  |  |  |
|  | Фактические | 58 | 48 | 10 |  |  |
|  | Расчетные | 18 | 15 | 3 | 4.3 | 0.01 |
| 3 | "Детсад" |  |  |  |  |  |
|  | Фактические | 3 | 2 | 1 |  |  |
|  | Расчетные | 11 | 8 | 3 | 0.6 | 0.00 |
| 4 | "Центральная" |  |  |  |  |  |
|  | Фактические | 6 | 5 | 1 |  |  |
|  | Расчетные | 16 | 13 | 3 | 12.3 | 0.03 |

Теплоизоляция трубопроводов:	пенополиуретановые скорлупы,

минеральная вата. Тип компенсирующих устройств - П-образные компенсаторы и естественные углы поворотов трассы. На некоторых участках тепловых сетей совместно с ними проложен водопровод холодной воды, идущий к потребителям от котельных.

Распечатанные бумажные схемы тепловых сетей представлены на общей схеме теплоснабжения в прил. 2.

В процессе эксплуатации теплосетей имеют место нарушения действующих технических регламентов и обязательных требований к процедуре летних ремонтов и испытаний теплосетей, вызванных недостаточным финансированием, отсутствием необходимого количества материалов, запчастей, а также отсутствием квалифицированного персонала.

- ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Существующие зоны действия рассматриваемых систем теплоснабжения показаны на рис. 1.1 и в табл. 4.1. Географически системы п. Байкал находятся на достаточно значительном удалении друг от друга. Это обстоятельство, безусловно указывает на нецелесообразность объединения рассматриваемых систем теплоснабжения.

Среди рассматриваемых теплоисточников, расширение зон их действия в перспективе возможно во всех системах теплоснабжения. В существующем состоянии резервы располагаемых тепловых мощностей имеются во всех рассматриваемых котельных.

Табл. 4-1

Зоны действия источников тепловой энергии

| № | Обозначение на схеме | Распол. мощн., Гкал/ч | Расчетная нагрузка, Гкал/ч | Зона действия (районы, квартала, улицы и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Байкал: |  |  |  |  |
| 1 | "Школа №9" | 0.14 | 0.12 | ул. Кудашова, 2 здания школы |
| 2 | "Баранчик" | 0.3 | 0.11 | ул. Набережная |
| 3 | "Детсад" | 0.07 | 0.02 | ул. Горная, здание детсада |
| 4 | "Центральная" | 0.70 | 0.36 | ул. Вокзальная, район порта |

- ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Уточненный перечень и характеристики тепловых потребителей рассматриваемых систем централизованного теплоснабжения, представлены в прил. 5. Сводные характеристики групп тепловых потребителей представлены в Табл.	5-1. Общее количество отапливаемых зданий с централизованным

теплоснабжением - 10зд., в т.ч. жилые - 6зд. (54,5%), нежилые - 4зд. (45,5%).

Общая площадь отапливаемых зданий – 3301,8 м2, в т.ч. жилые – 2514,8 м2 (79,9 %), нежилые – 787м2 (20,1%). Суммарная тепловая нагрузка зданий с централизованным теплоснабжением – 0,47Гкал/ч, в т.ч. жилые – 0,33 Гкал/ч (70%), нежилые – 0,14 Гкал/ч (30%). Тепловые характеристики потребителей определялись на основании расчетов согласно [2], при расчетных температурах наружного воздуха. Часть тепловых нагрузок зданий принималась на основе данных и договорных нагрузок.

Табл. 5-1

Общие характеристики тепловых потребителей

| № | Система теплоснабжения | Жилые |  | Нежилые |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол- во, шт | площадь, м2 | кол- во, шт | площадь, м2 | кол- во, шт | площадь, м2 |
| Байкал: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | "Школа №9" | 0 | 0 | 2 | 502 | 2 | 502 |
| 2 | "Баранчик" | 2 | 848,5 | 0 | 0 | 2 | 848,5 |
| 3 | "Детсад" | 0 | 0 | 1 | 255 | 1 | 255 |
| 4 | "Центральная" | 4 | 1666,3 | 1 | 30 | 5 | 1696,3 |

Табл. 5-2

Характеристики групп тепловых потребителей

| № | Система, группа зданий | Кол-во зданий | Общая площадь |  | Расчетная нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м2 | % | Отопл. | Вент. | ГВС | Всего |
| Байкал: |  | 10 | 3301,8 | 400 | 0.484 |  |  | 0.484 |
| 1 | "Школа №9": | 2 | 502 | 100 | 0.118 |  |  | 0.118 |
|  | в т.ч. жилые |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нежилые | 2 | 502 | 100 | 0.118 |  |  | 0.118 |
| 2 | "Баранчик": | 2 | 848,5 | 100 | 0.104 |  |  | 0.104 |
|  | в т.ч. жилые | 2 | 848,5 | 100 | 0.104 |  |  | 0.104 |
|  | нежилые |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | "Детсад": | 1 | 255 | 100 | 0.015 |  |  | 0.015 |
|  | в т.ч. жилые |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нежилые | 1 | 255 | 100 | 0.015 |  |  | 0.015 |
| 4 | "Центральная": | 5 | 1696,3 | 100 | 0.246 |  |  | 0.246 |
|  | в т.ч. жилые | 4 | 1666,3 | 93 | 0.235 |  |  | 0.235 |
|  | нежилые | 1 | 30 | 7 | 0.011 |  |  | 0.011 |

Распределение жилых зданий по этажности представлено в Табл. 5-3. Общее

количество жилых зданий: всего - 6зд., в т.ч. одноэтажных - 1зд., двухэтажных -

5зд. Общие площади жилых зданий: всего - 2838м2, в т.ч. одноэтажных – 144,4м2,

двухэтажных – 2693,6м2.

Табл. 5-3

Распределение жилых зданий по этажности

| № | Система, этажность | Кол- во зданий | Общая площадь, м2 | -//-, % | Кол-во жителей, чел | -//-, % | Удель. обесп., м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Байкал: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | "Баранчик": | 2 | 848,5 | 100 | 63 | 100 | 13,5 |
|  | 2 | 2 | 848,5 | 100 | 63 | 100 | 13,5 |
| 4 | "Центральная": | 4 | 1989,5 | 100 | 67 | 100 | 29,7 |
|  | 1 | 2 | 144,4 | 7 | 7 | 10,4 | 20,6 |
|  | 2 | 4 | 1845,1 | 93 | 60 | 89,6 | 30,75 |

Основная часть жилых зданий с централизованным теплоснабжением была построена в 60-е годы 20-го века (79% общей площади, см. Табл. 5-4).

Табл. 5-4

Распределение жилых зданий по годам постройки

| Поселение, год ввода зданий | Кол- во зданий | Общая площадь, м2 | -//-, % | Кол-во жителей, чел | -//-, % | Удель. обесп., м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Байкал: |  |  |  |  |  |  |
| до 1950 г. | 2 | 458 | 16 | 21 | 9 | 21.8 |
| 50-е | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 60-е | 4 | 2302 | 80 | 99 | 65 | 23,3 |
| 70-е | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 80-е | 1 | 254 | 4 | 10 | 26 | 25.4 |
| 90-е | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 00-е | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| после 2010 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Средняя удельная обеспеченность общей площадью в жилых зданиях с централизованным теплоснабжением составляет 23,5м /чел, это соответствует среднестатистическому значению (18.4 м /чел) по Иркутской области.

- БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Балансы расчетной, установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто по котельным представлены в Табл.6-1.

Табл.6-1

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки, Гкал/ч

| № | Система | Оуст | Орасп | Осн | Онетто | Опотерь | Опотр | Резерв Онетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Байкал: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | "Школа №9" | 0.240 | 0.140 | 0.001 | 0.139 | 0.001 | 0.118 | 0.019(14%) |
| 2 | "Баранчик" | 0.30 | 0.200 | 0.001 | 0.199 | 0.002 | 0.104 | 0.092(46%) |
| 3 | "Детсад" | 0.120 | 0.070 | 0.001 | 0.069 | 0.001 | 0.015 | 0.053(77%) |
| 4 | "Центральная" | 0.70 | 0.500 | 0.050 | 0.450 | 0.063 | 0.246 | 0.141(31%) |

Во всех рассматриваемых котельных (в существующем состоянии) дефицита мощности нетто нет. Резерв тепловой мощности нетто составляет: "Школа №9" (14%), "Баранчик" (46%), "Детсад" (77%), "Центральная" (31%).

1.7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

На момент обследования котельных, их исполнительных тепловых схем не было. Основные характеристики систем водоснабжения и подпитки тепловых сетей в рассматриваемых котельных представлены в табл. 7.1.

Табл. 7.1

Характеристики систем подпитки теплосетей

| № | Система | Водоисточник | Жесткость, мг-экв/л | Факт. | расходы | G расч. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/год | м3/Гкал |  |
| Байкал: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | "Школа №9" | Привозная вода |  | 7 | 0.28 | 55 |
| 2 | "Баранчик" | Водозабор " Баранчик" |  | 1098 | 3.03 | 51 |
| 3 | "Детсад" | Привозная вода |  | 1 | 0.03 | 7 |
| 4 | "Центральная" | Водозабор "Центральная" |  | 1782 | 3.66 | 200 |

Расчетные расходы подпиточной воды для теплосетей от котельных, представлены в табл. 7.2. Анализ этой таблицы показывает, что имеющейся производительности	(запасов)	существующих систем водоснабжения

теплоисточников достаточно для обеспечения расчетных максимальных расходов воды на подпитку тепловых сетей.

Табл. 7.2

Балансы теплоносителя, т/ч

| № | Система | Расчетная подпитка теплосети |  |  |  | Дебет воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нужды ГВС | утечки в сетях | утечки в зданиях | Всего |  |
| Байкал: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | "Школа №9" | 0.00 | 0.0001 | 0.009 | 0.009 | >1 |
| 2 | "Баранчик" | 0.00 | 0.001 | 0.008 | 0.008 | >1 |
| 3 | "Детсад" | 0.00 | 0.00004 | 0.001 | 0.001 | >1 |
| 4 | "Центральная" | 0.00 | 0.014 | 0.018 | 0.033 | >1 |

При составлении вышепредставленных балансов теплоносителя не учитывался несанкционированный разбор воды из систем отопления. Поэтому по факту подпитка теплосетей вероятно будет больше.

Для компенсации суточной неравномерности расходов воды, разбираемой из систем отопления, в целях обеспечения надежного бесперебойного теплоснабжения потребителей, необходимо наличие в котельных неснижаемого запаса воды в аккумуляторных баках (баках запаса).

1.8 ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В рассматриваемых топливных котельных п. Байкал сжигается каменный уголь (Черемховский, Qнр=5485 ккал/кг). Топливо доставляется на топливные склады котельных железнодорожным транспортом и автотранспортом. В котельных обеспечивается нормативный запас топлива.

Табл. 8.1

Общие характеристики энергоресурсов (топливо, эл.эн)

|  | Система теплоснабжения |  |  |  | КПД, % | Цена |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Тип | Топливо | Онр |  |  | руб/Гкал | руб/Гкал (с КПД) |
| Байкал: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| топливные котельные: |  |  |  | Гкал/т |  | руб/т |  |  |
| i | "Школа №9" | Котельная | уголь | 5.49 | 60 | 3500 | 638 | 1064 |
| 2 | "Баранчик" | Котельная | уголь | 5.49 | 60 | 3841 | 700 | 1120 |
| 3 | "Детсад" | Котельная | уголь | 5.49 | 60 | 3500 | 638 | 1064 |
| 4 | "Центральная" | Котельная | уголь | 5.49 | 60 | 3841 | 700 | 1120 |

Во всех топливных котельных установлены котлы с ручной загрузкой топлива. В топки таких котлов уголь подаётся вручную через загрузочный проем, расположенный на фронтовой панели и закрывающийся топочной дверцей. Топливо забрасывают равномерным слоем на колосники, где происходит его сгорание. Зола проваливается через отверстия в колосниках в воздушный короб, расположенный под колосниками. Короб также служит для распределения воздушного потока, поданного вентилятором или естественным способом. От золы и шлака короб очищается вручную через имеющийся лючок.

Фактические и расчетные годовые расходы топлива в котельной представлены в табл. 8.2.

Табл. 8.2

Топливные балансы источников тепловой энергии

| № | Система теплоснабжения | Уст. мощн., Гкал/ч | Расч. нагрузка, Гкал/ч | Вид топлива | КПД | Расходы топлива, т/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Факт. | Расч. | Факт-Расч. |
| Байкал: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | "Школа №9" | 0.24 | 0.12 | уголь | 60 | 80 | 114 | -34(-30%) |
| 2 | "Баранчик" | 0.52 | 0.11 | уголь | 60 | 110 | 110 | 0(0%) |
| 3 | "Детсад" | 0.12 | 0.02 | уголь | 60 | 10 | 17 | -7(-41%) |
| 4 | "Центральная" | 0.73 | 0.36 | уголь | 60 | 148 | 371 | -223 (-60%) |

Фактический расход топлива принят на основе предоставленных исходных данных. Расчетный расход определен для существующей тепловой нагрузки без

учета несанкционированного разбора воды из сети отопления и сверхнормативных потерь. Превышение расчетных значений относительно фактических расходов топлива указывает либо на имеющийся «недотоп» в этих системах, либо (что вероятнее всего) на недостоверность представленной исходной информации по фактическим расходам топлива.

На повышение точности расчетов влияет уровень достоверности представленной исходной информации.

Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003	«Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.32 раздела

«Надежность».

Согласно СНиП, нормативный уровень надежности схемы теплоснабжения определяется по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы [Р], коэффициенту готовности [Кг] и живучести [Ж].

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы установлены СНиП 41-02-2003 для:

- источника теплоты Рит = 0.97;

- тепловых сетей Ртс = 0.9;

- потребителя теплоты Рпт = 0.99;

- система теплоснабжения в целом Рсцт = 0.9-0.97-0.99 = 0.86.

Заказчиком не представлена в полном объеме исходная информация для расчета показателей надежности:

- средневзвешенная частота отказов за периоды эксплуатации: от 1 до 3 лет; от 3 до 17 лет; от 17 лет и выше;

- средневзвешенная продолжительность ремонта;

- средневзвешенная продолжительность ремонта в зависимости от диаметра участка тепловой сети.

Для рассматриваемой схемы теплоснабжения минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы приняты по значениям СНиП 41-022003.

За прошедший отопительный период 2023г по настоящее время аварийных отключений потребителей, восстановлений теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в системах теплоснабжения не наблюдалось.

Среди основных факторов, влияющих на надежность работы существующих систем теплоснабжения, можно отметить:

- Физический (и частично моральный) износ основного и вспомогательного

оборудования котельных;

- Отсутствие водоподготовительного оборудования,

- Недостаточный уровень оснащения котельных средствами измерений и

контроля технологических параметров,

- Отсутствие режимной наладки работы котлов и тепловых сетей;

- Разрегулировка режимов работы тепловых сетей;

- Сверхнормативные тепловые потери в сетях за счет ветхой изоляции или ее

частичного отсутствия.

Расчет допустимого времени устранения аварий в системах отопления жилых домов.

Отказ теплоснабжения потребителя - событие, приводящее к падению температуры воздуха в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С. Расчет времени снижения температуры в жилом здании до +12°С при внезапном прекращении теплоснабжения производится по следующей формуле:

T = Вln ((t„ - tn) / (tbo - tn)),

где: В - коэффициент аккумуляции помещения (здания), приним.70 час;

tE- внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время T, в часах, после наступления исходного события, °С;

tn- температура наружного воздуха, усредненная на рассматриваемом периоде времени, °С;

tE0- внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения, °С;

Повторяемость температур наружного воздуха принимается по «Строительной климатологии», табл.2.5, раздел 2, глава 2, СНиП 23-01-99.

Результаты расчета времени снижения температуры внутри отапливаемых помещений представлены ниже в табл.9.1

На основании приведенных в таблице данных можно оценить время, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, т.е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача тепла.

Табл. 9.1

Время снижения температуры воздуха внутри помещения

| Температура наружного воздуха, °С | Повторяемость температур наружного воздуха, час | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12°С, час |
| --- | --- | --- |
| -42 | 0.1 | 9.7 |
| -40 | 0.2 | 10.0 |
| -38 | 0.7 | 10.4 |
| -36 | 1.3 | 10.8 |
| -34 | 1.9 | 11.2 |
| -32 | 2.9 | 11.7 |
| -30 | 3.9 | 12.2 |
| -28 | 4.8 | 12.8 |
| -26 | 6.1 | 13.4 |
| -24 | 7.9 | 14.0 |
| -22 | 9.1 | 14.8 |
| -20 | 10 | 15.6 |
| -18 | 10.4 | 16.5 |
| -16 | 9.8 | 17.6 |
| -14 | 9.6 | 18.8 |
| -12 | 8 | 20.1 |
| -10 | 4.8 | 21.7 |
| -8 | 3.8 | 23.6 |
| -6 | 2.5 | 25.7 |
| -4 | 1.5 | 28.4 |
| -2 | 0.5 | 31.6 |
| 0 | 0.1 | 35.8 |
| 2 | 0.1 | 41.1 |
| 3.9 | 0.1 | 48.1 |

1.10 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Предоставленные технико-экономические показатели рассматриваемых систем теплоснабжения представлены в табл. 10.1 и табл. 10.2.

Табл. 10.1

Технические показатели работы систем теплоснабжения

| Характеристики | "Школа №9” | "Баранчик" | "Детсад" | "Центральная" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Персонал, чел | 2 | 3 | 2 | 4 |
| Топливо: |  |  |  |  |
| Вид топлива | уголь | уголь | уголь | уголь |
| Название топлива | Черемховский- конц | Черемховский- конц | Черемховский- конц | Черемховский- конц |
| Ониз.расч, ккал/кг | 5485 | 5485 | 5485 | 5485 |
| КПД выработки (факт), % | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Годовой расход (факт), т/год | 8 | 110 | 10 | 148 |
| Годовой расход (расчет), т/год | 114 | 110 | 17 | 371 |
| Уд. расход (факт), кг.у.т./Гкал | 238 | 238 | 238 | 238 |
| Тип топливоподачи к котлам |  |  |  |  |
| Выработка тепла: |  |  |  |  |
| По энергоресурсу (факт), Гкал/год | 26 | 362 | 33 | 487 |
| По расч.нагрузке (расчет), Гкал/год | 375 | 363 | 56 | 1222 |
| Расходы электроэнергии: |  |  |  |  |
| На выраб. тепла (факт), тыс.кВтч/год | 1 | 0 | 0 | 0 |
| На технужды (факт), тыс.кВтч/год | 0.3 | 2 | 7 | 7 |
| На технужды (расчет), тыс.кВтч/год | 22 | 22 | 3 | 73 |
| Уд. на технужды (факт), кВтч/Гкал | 11 | 7 | 213 | 15 |
| Расходы воды: |  |  |  |  |
| На подпитку сетей (факт), т/год | 7.35 | 1098 | 1 | 1781 |
| На подпитку сетей (расчет), т/год | 55 | 51 | 7 | 200 |
| Уд. на подпитку (факт), т/Гкал | 0.28 | 3.03 | 0.03 | 3.66 |

Табл. 10.2

Экономические показатели работы систем теплоснабжения

| Характеристики | "Школа №9” | "Баранчик" | "Детсад" | "Центральная" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип котельной | т | т | т | т |
| Выработка и отпуск тепла: |  |  |  |  |
| Выработка (факт), Гкал/год | 263 | 362 | 33 | 487 |
| Отпуск (факт), Гкал/год | 258 | 349 | 30 | 328 |
| Ониз.расч, ккал/кг | 5485 | 5485 | 5485 | 5485 |
| КПД выработки (факт), % | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Годовой расход (факт), т/год | 80 | 110 | 10 | 148 |
| СН+потери (расчет), Гкал/год | 7 | 13 | 5 | 400 |
| Общая выработка (расчет), Гкал/год | 375 | 363 | 56 | 1222 |
| доля (СН+потери) от общей выработки | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.33 |
| На выраб. тепла (факт), тыс.кВтч/год | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты (всего), тыс.руб/год: | 245 | 483 | 216 | 839 |
| Зарплата с начислениями | 126 | 108 | 108 | 189 |
| Топливо | 28 | 240 | 35 | 323 |
| Электроэнергия | 1 | 5 | 15 | 16 |
| Вода | 0 | 25 | 0 | 41 |
| Ремонты | 80 | 100 | 50 | 250 |
| Общехозяйственные | 10 | 5 | 7 | 20 |
| Себестоимость: |  |  |  |  |
| Выработки, руб/Гкал | 930 | 1335 | 6548 | 1723 |
| Отпуска потребителям, руб/Гкал | 948 | 1386 | 7182 | 2560 |

Анализ технических показателей работы систем теплоснабжения показывает на недостаточную достоверность представленной исходной информации.

Завышенный удельный расход топлива свидетельствует о недостаточно эффективных технологиях производства тепловой энергии с использованием «ручных» котлов.

Удельные расходы электроэнергии определялись при условии работы установленного оборудования, фактические значения не отражают фактичекую картину по потреблению электроэнергии в рассматриваемых котельных.

Анализ составляющих затрат в рассматриваемых системах теплоснабжения (табл. 10.1 - 10.2) показывает следующее:

- в топливных котельных основными составляющими затрат являются затраты на топливо и зарплата с начислениями, вместе они составляют (60 - 72% от общих затрат).

- Себестоимость выработки тепловой энергии (руб/Гкал) составляет: от 948 ("Школа №9") до 7182 («Детсад»). Такие значения характерны для небольших систем теплоснабжения. При этом, чем более крупная система, тем меньше себестоимость выработанного тепла. Это указывает на целесообразность укрупнения систем теплоснабжения (например, за счет подключения новых потребителей или объединения близкорасположенных систем, если это возможно).

1.11 ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

По предоставленным данным среди рассматриваемых систем теплоснабжения вырабатываемая тепловая энергия используется только собственными потребителями системах «Школа №9» и «Детсад». В этих системах тарифы на отпуск тепловой энергии не утверждаются.

В 2-х других системах «Баранчик» и «Центральная» тарифы на отпуск тепловой энергии утверждаются для общей эксплуатирующей организации ООО "Байкальское Коммунальное Предприятие". Утвержденный тариф составляет – 3158,58 руб/Гкал. Сравнивая тариф с расчетной себестоимостью, можно сказать, что деятельность по теплоснабжению в рассматриваемых системах убыточна.

- ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ.

В существующем состоянии в рассматриваемых системах теплоснабжения проблемы организации качественного теплоснабжения типичны для многих коммунальных систем теплоснабжения Иркутской области:

- Эксплуатация физически	изношенного и морально	устаревшего

оборудования приводит	к снижению показателей	надежности,

эффективности и экологической безопасности теплоисточников. Для обеспечения надежной бесперебойной работы систем теплоснабжения рекомендуется выполнение неотложных капитальных ремонтов котельного оборудования, в случае полного износа - установка новых современных водогрейных котлов с улучшенными техническими, эксплуатационными и экологическими показателями.

- Отсутствие химводоочистки в схемах котельных приводит к интенсивному образованию отложений в трубах поверхностей нагрева котлов, в трубопроводах теплосетей и в системах отопления у потребителей.

- Неукомплектованность котельных приборами учета производимых и потребляемых энергоресурсов, контроля и регулирования параметров работы не позволяет организовать экономичный режим работы оборудования, не дает возможность выполнения оценки техникоэкономических показателей теплоисточников и эффективности производства тепла.

• Более 20% от общей протяженности участков теплосетей составляют трубопроводы со сверхнормативным сроком службы, требующие замены во время проведения очередного ремонта.

- Отсутствие необходимой технической документации по котельным, теплосетям, потребителям.

- Наличие несанкционированного разбора горячей воды из систем отопления, приводящее к нарушению гидравлического режима работы теплосети в режиме отопления; кроме того, отсутствие учета разбора воды приводит к невозможности оценки фактической эффективности работы теплоисточников в целом.

- Необходимо более подробное обследование тепловых схем котельных и режимов работы теплосетей в момент работы систем теплоснабжения.

- Отсутствие режимно-наладочных испытаний котлов не позволяет обеспечивать расчетный КПД, эффективный расход топлива и определять мероприятия для повышения экономичности и надежности работы теплоисточников.

- Необходимость модернизации существующих неэффективных тепловых

схем котельных с организацией обязательных проектных решений: обводные линии	котлов,	соответствие характеристик основного

установленного оборудования (котлов, насосов, дымососов и т.д.) подключенной тепловой нагрузке, обязательная установка обратных клапанов у сетевых и подпиточных насосов и т.д.

- Высокая себестоимость тепловой энергии в небольших системах теплоснабжения за счет высокой составляющей фонда оплаты труда основного эксплуатационного персонала.

ГЛАВА 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА

ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

На момент написания данной работы генеральный план п. Байкал был разработан и утвержден. В данной работе использовались материалы генплана, предоставленные администрацией п. Байкал и уточненная информация по перспективе строительства.

По предоставленным данным, в ближайшие 5 лет и на весь расчетный срок схемы теплоснабжения масштабного развития п. Байкал в части строительства новых жилых и общественных зданий с централизованным теплоснабжением не предполагается. Все перспективные жилые дома индивидуальной застройки в существующих границах поселения планируется отапливать от индивидуальных источников тепловой энергии (печей, электробойлеров).

Перспективные объекты строительства, указанные в генплане поселения в рассматриваемой части п. Байкал не предполагается подключать к существующим централизованным системам теплоснабжения. Все эти здания предполагается отапливать от индивидуальных источников тепловой энергии	(печи,

электрообогрев).

Тепловые характеристики (расчетная нагрузка и потребление) на расчетный срок схемы теплоснабжения остаются практически без изменений - см. табл. 2.12.2.

С учетом вышесказанного на расчетный срок схемы теплоснабжения увеличения в перспективе объёмов потребления тепловой энергии в рассматриваемых централизованных системах теплоснабжения не предполагается.

Табл. 2.1

| Система, структура нагрузки | Год(период) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 2027 | 2028 2029 |
| Нагрузка, всего: | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| Прирост, всего: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| "Баранчик": |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка, всего: | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| Прирост, всего: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| "Детсад": |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка, всего: | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Прирост, всего: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| "Центральная": |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка, всего: | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Прирост, всего: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| "Школа №9": |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка, всего: | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Прирост, всего: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Тепловая нагрузка и ее перспективный прирост, Гкал/ч

Табл. 2.2

| Система, структура нагрузки | Год(период) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 2027 | 2028 2029 |
| Потребление, всего: | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 |
| Прирост, всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "Баранчик": |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление, всего: | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Прирост, всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "Детсад": |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление, всего: | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Прирост, всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "Центральная": |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление, всего: | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 |
| Прирост, всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "Школа №9": |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление, всего: | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| Прирост, всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Тепловое потребление и его перспективный прирост, Гкал/год

ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Перспективные балансы тепловой мощности теплоисточников и тепловой нагрузки существующих и перспективных потребителей представлены в табл. 4.1. Данные таблицы составлены в предположении, что перспективные тепловые потребители в рассматриваемым системам подключаться не будут.

При дальнейшем рассмотрении вариантов развития схемы теплоснабжения поселения предполагается, что при реализации любого из них будет выполняться условие наличия минимального резерва тепловой мощности в любом из теплоисточников (существующем, новом и т.д.) для всего расчётного срока схемы теплоснабжения. Мероприятия, обеспечивающие такое условие, будут рассмотрены ниже.

Табл. 4.1

Перспективные балансы тепловых нагрузок и мощностей теплоисточников, Гкал/ч

| Система теплоснабжения | Год (период) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 2027 | 2028 2029 |
| "Школа №9” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая расчетная нагрузка | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Располагаемая мощность | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Резерв (+), дефицит (-) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| "Баранчик" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая расчетная нагрузка | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| Располагаемая мощность | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Резерв (+), дефицит (-) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| "Детсад" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая расчетная нагрузка | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Располагаемая мощность | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Резерв (+), дефицит (-) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| "Центральная" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая расчетная нагрузка | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| Располагаемая мощность | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| Резерв (+), дефицит (-) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

Оценка перспективного изменения расчетного потребления теплоносителя (относительно базовых значений 2019 г.) в рассматриваемых системах теплоснабжения с учетом их раздельной работы в перспективе представлена в табл. 5.1. - 5.2.

Перспективные балансы подпиточной воды для теплосетей, т/ч

| Структура подпитки | Год (период) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 2027 | 20248 2029 |
| "Школа №9”: | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Утечки в теплосетях | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| Утечки в зданиях | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
| Нужды ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| "Баранчик": | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Утечки в теплосетях | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| Утечки в зданиях | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| Нужды ГВС | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| "Детсад": | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Утечки в теплосетях | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Утечки в зданиях | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Нужды ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| "Центральная": | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Утечки в теплосетях | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| Утечки в зданиях | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| Нужды ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Табл. 5.1

Табл. 5.2

Перспективные расходы подпиточной воды для теплосетей, т/год

| Структура подпитки | Год (период) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 2027 | 2028 2029 |
| "Школа №9”: | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Утечки в теплосетях | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Утечки в зданиях | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Нужды ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "Баранчик": | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Утечки в теплосетях | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Утечки в зданиях | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Нужды ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "Детсад": | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Утечки в теплосетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утечки в зданиях | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Нужды ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "Центральная": | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Утечки в теплосетях | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Утечки в зданиях | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Нужды ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В целом по п. Байкал нормативные потери теплоносителя будут незначительны. В соответствии с ФЗ №416 расход теплоносителя на обеспечение нужд горячего водоснабжения потребителей в зонах открытой схемы теплоснабжения к 2023 году должен снизиться до нуля, в связи с реализацией работ по переводу систем теплоснабжения на закрытую схему, это учитывалось при составлении табл. 5.1. и 5.2.

В случае организации официального ГВС, в соответствии с действующим законодательством, необходимо предусмотреть перевод потребителей теплоисточников на «закрытую» схему присоединения систем ГВС. В случае реконструкции систем теплоснабжения и очередной актуализации схемы необходимо учитывать это.

ГЛАВА 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И
ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ

ЭНЕРГИИ

На основании выполненного обследования существующих систем теплоснабжения, анализа их работы и внешних условий функционирования, можно сделать следующие основные выводы по существующему состоянию систем теплоснабжения:

- для небольших котельных с ручными котлами отмечается низкая производительность труда и высокие удельные затраты труда (зарплатная составляющая) на производство тепла;

- тепловые мощности рассматриваемых котельных небольшие и это не позволяет эффективно использовать механизированные и автоматизированные системы в этих теплоисточниках;

- в рассматриваемых котельных используются неэффективные ручные котлы, что приводит к значительным удельным расходам топлива, а при его высокой цене, - к значительным затратам на топливо;

- в системах локальные сети выполнены с большим запасом, сетевые насосы также имеют завышенные (в 2, 3 раза и более относительно нормы) характеристики, что приводит к завышенным расходам воды в сетях и к перерасходу электроэнергии;

- все указанные выше обстоятельства приводят к высокой себестоимости вырабатываемой тепловой энергии, в стоимости которой наибольшую относительную долю имеют затраты на оплату труда.

Представленный выше анализ и выводы по рассматриваемым системам теплоснабжения указывают на то, что в системах необходимо проведение текущих и (или) капитальных ремонтов, направленных на восстановление работоспособности систем и повышение их эффективности работы.

Необходимые мероприятия и затраты на их реализацию:

- «Школа №9» - всего 0 тыс.руб, в т.ч.

- «Баранчик» - всего 708,3  тыс.руб, в т.ч

- Монтаж коммерческих приборов учета на теплоисточники – 500 тыс.р

- Реконструкция газоходов, установка золоуловителей – 208,3 тыс.р

- «Детсад» - всего 0 тыс.руб, в т.ч.

- «Центральная» - всего 1320,48тыс.руб, в т.ч.

- Реконструкция газоходов и дымососного оборудования, установка золоуловителей и дымососов:

1. Перенос сетевых насосов из зоны установки дымососов;

2.Монтаж золоуловителей ЗУ1-1;

3.Монтаж дымососов ДН-3,5-1500;

4.Монтаж дымоходов и врезка в дымовую трубу;

5.Коммутация электрооборудования.

6. Монтаж коммерческих приборов учета на теплоисточники.

Реализация представленных мероприятий по системам теплоснабжения обеспечит повышение качества и надёжности теплоснабжения п. Байкал за счёт снижения (исключения) существующих технических и технологических проблем и повышения эффективности работы системы теплоснабжения.

Общие для всех систем малозатратные мероприятия, рекомендуемые к реализации при любом варианте развития:

- Восстановление (установка новых) штатных средств измерений и контроля технологических параметров работы основного оборудования;

- Повышение уровня квалификации эксплуатирующего персонала котельных;

- Составление исполнительных (оперативных) схем теплоисточников и тепловых сетей;

- Проведение наладки режимов работы котлов, тепловых схем котельных и тепловых сетей.

ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

На основании проведённого обследования систем централизованного теплоснабжения п. Байкал и вариантов их развития, представленных в разделе 6 настоящей Схемы среди возможных мероприятий по реконструкции тепловых сетей, к реализации рекомендуются мероприятия по перекладке ветхих участков тепловых сетей.

Диаметры трубопроводов сетей отопления выбирались на основании проектного гидравлического расчета для каждого из вариантов. Гидравлические расчёты участков тепловых сетей показали, что строительства дополнительных насосных станций и других специальных сооружений на теплосетях необязательно. В существующем состоянии участков с заниженной пропускной способностью нет.

При рассмотрении Схемы предполагается, что существующие (или вновь вводимые при их необходимости) сетевые насосы обеспечат необходимые расчётные (проектные) гидравлические режимы работы тепловых сетей в зонах действия каждой из рассматриваемых систем теплоснабжения.

Перечень реконструируемых участков тепловых сетей и затраты на их прокладку (перекладку) содержатся в табл. 7.1.

Общие затраты на перекладку ветхих участков тепловых сетей составят, всего

4406 тыс.руб, в т.ч.:

- «Школа №9» - 78тыс.руб,

- «Детсад» - 36 тыс.руб,

- «Центральная» - 4292 тыс.руб.

Табл. 7.1.

Затраты на реконструкцию тепловых сетей

| Начало | Конец | Год реконст | Тип прокладк и | Ду_сущ , мм | Ду проект , мм | Длина ,м | Уд. стоим. тыс.руб/к м | Затраты тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| перекладываемые участки: |  |  |  |  |  | 537 |  | 4406 |
| "Детсад" |  |  |  |  |  | 6 |  | 36 |
| Кот. Детсад | Д/С "Баранчик М | 1969 | непр | 40 | 40 | 6 | 6050 | 36 |
| "Центральная" |  |  |  |  |  | 517 |  | 4292 |
| Кот. Центральная | #177 | 1976 | непр | 100 | 100 | 2 | 10126 | 21 |
| #177 | В/6 | 1970 | непр | 50 | 50 | 30 | 6488 | 195 |
| #177 | Пожарная часть | 1970 | непр | 70 | 70 | 82 | 7421 | 609 |
| Пожарная часть | В/10 | 1970 | непр | 50 | 50 | 15 | 6488 | 97 |
| #177 | Магазин | 1970 | непр | 100 | 100 | 100 | 10126 | 1011 |
| Магазин | #267 | 1970 | непр | 100 | 100 | 111 | 10126 | 1129 |
| В/3 | #267 | 1970 | непр | 50 | 50 | 8 | 6488 | 52 |
| #267 | #215 | 1970 | непр | 70 | 70 | 43 | 7421 | 317 |
| #215 | В/5 | 1970 | непр | 50 | 50 | 10 | 6488 | 68 |
| #215 | #218 | 1970 | непр | 70 | 70 | 39 | 7421 | 291 |
| #218 | В/7 | 1970 | непр | 70 | 70 | 12 | 7421 | 90 |
| #218 | В/9 | 1970 | непр | 50 | 50 | 64 | 6488 | 414 |
| "Школа №9" |  |  |  |  |  | 14 |  | 78 |
| Кот."Школьная" | Начальны й корпус | 1994 | непр | 32 | 32 | 14 | 5508 | 78 |

Топливные балансы составлены в соответствии с выше определёнными тепловыми характеристиками систем теплоснабжения и вариантами их развития. В табл. 8.1 представлены перспективные балансы годовых значений выработки тепловой энергии и потребления топлива по рассматриваемых систем теплоснабжения при наиболее рациональном варианте.

Перспективные балансы потребления энергоресурсов (топливо, эл.эн)

| Система, энергоресурс | Год (период) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 2029 | 2030 2031 |
| "Школа №9" (уголь) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная выработка, Гкал/год | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Qн расч, ккал/кг | 5485 | 5485 | 5485 | 5485 | 5485 | 5485 | 5485 | 5485 |
| КПД выработки, % | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Топливо, т/год | 114 | 114 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Условное топливо, тут/год | 89 | 89 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| "Баранчик" (уголь) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная выработка, Гкал/год | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 |
| Qн расч, ккал/кг | 5485 | 5485 | 5485 | 5485 | 5485 | 5485 | 5485 | 5485 |
| КПД выработки, % | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Топливо, т/год | 110 | 110 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Условное топливо, тут/год | 86 | 86 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| "Детсад" (уголь) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная выработка, Гкал/год | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Qн расч, ккал/кг | 5485 | 5485 | 5485 | 5485 | 5485 | 5485 | 5485 | 5485 |
| КПД выработки, % | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Топливо, т/год | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Условное топливо, тут/год | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| "Центральная" (уголь) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная выработка, Гкал/год | 1222 | 1222 | 1222 | 1222 | 1222 | 1222 | 1222 | 1222 |
| Qн расч, ккал/кг | 5485 | 5485 | 5485 | 5485 | 5485 | 5485 | 5485 | 5485 |
| КПД выработки, % | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Топливо, т/год | 371 | 371 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 |
| Условное топливо, тут/год | 291 | 291 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 |

Табл. 8.1

При условии проведения вышеназванных мероприятий общий расход топлива (в т.у.т.) в рассматриваемых системах теплоснабжения уменьшится на 10-15 % за счет повышения эффективности выработки тепловой энергии в котельных.

В перспективе основным видом топлива, используемым в рассматриваемых системах, будет оставаться уголь.

Заметное изменение структуры топливопотребления по виду используемого топлива возможно в случае использования в теплоисточниках природного газа. Анализ существующей ситуации показывает, что использование природного газа в рассматриваемых системах теплоснабжения наиболее вероятно в случае близко расположенного транзитного газопровода, и что самое главное стабильной цены газа, не превышающей существующей цены угля. На момент выполнения данной работы данная информация была только в виде экспертных оценок, не подтвержденных реальными документами.

ГЛАВА 7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

На основании предложений по реконструкции теплоисточников и тепловых сетей, представленных выше в разделах 6 и 7, ниже представим необходимые для их реализации суммы инвестиций по системам теплоснабжения и основному варианту их развития.

Оценка стоимости капитальных вложений осуществлялась по укрупнённым показателям базисных стоимостей по видам строительства и на основе анализа проектов-аналогов (удельных стоимостей), в т.ч. на основании материалов Официального сайта РФ для размещения информации о размещении заказов -http://zakupki.gov.ru.

Капитальные вложения, всего 6434,78 тыс.руб:

о Теплоисточники -2028,78 тыс.руб/год;

- «Школа №9» - 0 тыс.руб,

- «Баранчик» - 708,3 тыс.руб,

- «Детсад» - 0 тыс.руб,

- «Центральная» - 1320,48тыс.руб,

о Тепловые сети - 4406 тыс.руб/год;

- «Школа №9» - 78 тыс.руб,

- «Баранчик» - 0 тыс.руб,

- «Детсад» - 36 тыс.руб,

- «Центральная» - 4292 тыс.руб,

Согласно выполненным расчетам общий объем необходимых инвестиций по системам теплоснабжения п. Байкал составляет 6434,78 тыс.руб/год. Основная доля в этих затратах приходится на перекладку ветхих тепловых сетей - 68% (4406 тыс.руб) от общих капвложений.

Основное влияние на представленные выводы может оказать значительное изменение прогноза стоимостей энергоресурсов и степень достоверности представленной исходной информации по рассматриваемым системам теплоснабжения.

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Решение об установлении организации в качестве единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в той или иной зоне деятельности принимает орган местного самоуправления поселения (ч. 6 ст. 6 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» [1]).

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждённых указанным постановлением) [10].

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В настоящее время в п. Байкал деятельность по централизованному теплоснабжению осуществляют предприятия - собственники соответствующих теплоисточников («Школа №9» и «Детсад») и ООО "Байкальское Коммунальное Предприятие" («Центральная» и «Баранчик»).

В ближайшей перспективе, ЕТО целесообразно определить на основании конкурса согласно положениям [10].

ГЛАВА 9. БЕСХОЗЯЙНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

По предоставленным данным на момент разработки Схемы бесхозяйных участков тепловых сетей не имелось.

В случае выявления таких участков, правом собственности на данные бесхозяйные объекты рекомендуется наделить администрацию поселения. В качестве эксплуатирующей организации рекомендуется определить организацию, выполняющую в рассматриваемых системах теплоснабжения функции эксплуатирующей организации.

ЛИТЕРАТУРА, ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ СХЕМЫ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

- Постановление Правительства № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- СП131.13330.2012. Строительная климатология - актуализированная версия СНиП 23-01-99*: Введ. 01.01.2013 (Приказ министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 275) - М.: Аналитик, 2012. - 117 с.

- СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Введ. 01.01.2004 (Постановление Госстроя России от 26 июня 2003 г. № 115) - М.: Госстрой России, 2004.

- СНиП 41-02-2003. Тепловые сети. Введ. 01.09.2003 (Постановление Госстроя России от 24 июня 2003 г. № 110) - М.: Госстрой России, 2003.

- РД-10-ВЭП. Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации. Введ. 22.05.2006 - М., 2006 г.

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утверждённые приказом Минэнерго России и Минрегиона России № 565/667 от 29 декабря 2012 г.

- Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения/Госстрой России. - М.: ФГУП ЦПП, 2004. - 76 с.

- Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчёту и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии. Приказ Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325

- Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808.

- Генеральный план Портбайкальского муниципального образования Слюдянского района Иркутской области / ОАО «Иркутскгражданпроект». - Иркутск: 2012 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Графические схемы теплоснабжения п. Байкал

Прил.1. Существующее состояние.

Прил. 2.1 Схема сети от котельной «Центральная»

Прил. 2.2 Схема сети от котельной «Баранчик»

- Характеристики оборудования теплоисточников

Прил. 3.1 Топливные котлы

Прил. 3.2 Электрокотлы

Прил. 3.3 Насосы

Прил. 3.4 Емкости, баки

Прил. 3.5 Дымовые трубы

- Гидравлические расчеты тепловых сетей

- Характеристики тепловых потребителей

Прил.4.1 Исходные характеристики жилых зданий Прил. 4.2 Исходные характеристики нежилых зданий Прил. 4.3 Расчетные тепловые характеристики зданий

Существующее состояние                                                                                                    Приложение 1

Схема сети от котельной «Центральная»   Приложение 2.1

Схема сети от котельной «Баранчик»   Приложение 2.2

Топливные котлы	Приложение 3.1

| Станц. номер | Марка | Уст. мощн., Гкал/ч | Распол. мощн., Гкал/ч | Завод изготовитель | Тепло носитель | Назначение | Вид топлива | Название топлива | Подача топлива | КПД (пасп), % | Год уста новки | Год кап. ремонта | Состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Байкал: |  | 1.333 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кот. Детсад |  | 0.1 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К-1 | Жарок | 0.1 | 0.05 |  | водогрейн | отопление и ГВС | уголь | Черемховский-ю | ручная | 60 | 1974 |  | рабочий |  |
| Кот. Центральная |  | 0.70 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К-1 | КВр-0.4 | 0.35 | 0.25 | ООО ЗКО «Карат» | водогрейн | отопление | уголь | Черемховский-ю | ручная | 60 | 2016 |  | рабочий |  |
| К-2 | КВр-0.4 | 0.35 | 0.25 | ООО ЗКО «Карат» | водогрейн | отопление | уголь | Черемховский-ко | ручная | 60 | 2016 |  | рабочий |  |
| Кот."Баранчик" |  | 0.3 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К-1 | КВр-0,35 | 0.3 | 0.2 | ООО «Гефест-Энерго» | водогрейн | отопление | уголь | Черемховский-ко | ручная | 60 | 2019 |  | рабочий |  |
| Кот."Школьная" |  | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К-1 | Жарок | 0.1 | 0.05 |  | водогрейн | ыотопление | уголь | Черемховский-ко | ручная | 60 | 1968 | 2011 | рабочий | одна секция |
| К-2 | Жарок | 0.1 | 0.05 |  | водогрейн | ыотопление | уголь | Черемховский-ко | ручная | 60 | 1974 | 2012 | рабочий | реконструкции |

| Станц. номер | Марка | Уст. мощн., Гкал/ч | Распол. мощн., Гкал/ч | Завод изгото-витель | Тепло носитель | Назначение | кпд (пасп), % | Год уста новки | Год кап. ремонта | Состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Байкал: |  | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кот. Детсад |  | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К-2 | ПУ ЭКВ-24/0.4 УХЛ4 | 0.02 | 0.02 |  | водогрейный | отопление | 98 | 2000 |  | рабочий |  |
| Кот."Школьная" |  | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К-3 | ПУЭ-24УХЛ4 | 0.02 | 0.02 |  | водогрейный | отопление | 98 | 1994 | 2013 | рабочий |  |
| К-4 | ПУЭ-24УХЛ4 | 0.02 | 0.02 |  | водогрейный | отопление | 98 | 1994 | 2013 | рабочий |  |

Электрокотлы	Приложение 3.2

| Станц. номер | Марка | Назначение | Год установки | Расход, м3/ч | Напор, м.в.ст. | Мощность двиг., кВт | Число оборотов, об/мин | Марка эл. двигателя | Состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Байкал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кот. Детсад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СН-1 | Grundfos ups 25-40 180 | сетевой | 1995 | 3 | 3.8 | 0.25 | 180 | undfos ups 25-40 1 | рабочий |  |
| Кот. Центральная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CН-1 | К45/30 | сетевой | 2012 | 45 | 30 | 7.5 | 3000 |  | рабочий |  |
| СН-2 | К45/30 | сетевой | 2012 | 45 | 30 | 7.5 | 3000 |  | рабочий |  |
| СН-3 | К45/30 | сетевой | 2012 | 45 | 30 | 7.5 | 3000 |  | рабочий | резерв |
| Кот."Баранчик" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СН-1 | К80-65-160 | Центробежный консольный | 2019 | 50 | 32 | 7,5 | 3000 | ?? | рабочий |  |
| СН-2 | К80-65-160 | Центробежный консольный | 2019 | 50 | 32 | 7,5 | 3000 |  | рабочий |  |
| СН-3 | К-20/30 | Центробежный консольный | 1995 | 24 | 32 | 11 | 3000 |  | рабочий |  |
| Кот."Школьная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПН-1 | Ручной | подпит. внутр. контура | 1994 | 0.03 | 3 | 0 | 0 | 0 | рабочий |  |

Насосы	Приложение 3.3

| Станц. номер | Назначение | Объём, м3 | Место установки | Год установки | Состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Байкал: |  |  |  |  |  |  |
| Д/С "Баранчик" |  |  |  |  |  |  |
|  | бак-аккумулятор | 0.25 | помещение | 1970 | рабочий |  |
| Кот. Центральная |  |  |  |  |  |  |
|  | запас воды | 1.7 | помещение | 2012 | рабочий | Заменен в 2012 г. |
| Кот."Баранчик" |  |  |  |  |  |  |
|  | запас воды | 24 | помещение | 1970 | рабочий |  |
| Кот."Школьная" |  |  |  |  |  |  |
|  | запас воды | 6 | помещение | 1994 | рабочий |  |
| Начальный корпус |  |  |  |  |  |  |
|  | бак-аккумулятор | 0.15 | помещение | 1994 | рабочий |  |
| Школа №9 |  |  |  |  |  |  |
|  | бак-аккумулятор | 0.25 | помещение | 1994 | рабочий |  |

Ёмкости, баки	П	риложение	3.4

| Станц. номер | Материал | Диаметр устья, мм | Высота, м | Год установки | Состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Байкал: |  |  |  |  |  |  |
| Кот. Детсад |  |  |  |  |  |  |
|  | сталь | 300 | 12 | 1994 | рабочий |  |
| Кот. Центральная |  |  |  |  |  |  |
|  | сталь | 450 | 24 | 2011 | рабочий |  |
| Кот."Баранчик" |  |  |  |  |  |  |
|  | сталь | 325 | 27 | 2019 | рабочий |  |
| Кот."Школьная" |  |  |  |  |  |  |
|  | сталь | 300 | 12 | 2011 | рабочий |  |

Дымовые трубы                                                                                                   Приложение 3.5

| Начало | Конец | Длина, м | Фактические |  | Проектные |  | Расход воды, м3/ч | Уд. потери, мм/м |  | Абс. потери, м |  | Напоры в конц.узле |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ду_пр, мм | Ду_об, мм | Ду_пр, мм | Ду_об, мм |  | прямой | обратный | прямой | обратный | Нпр, м | Ноб, м | Нрасп, м |
| "Баранчик" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кот."Баранчик" | Н/7 | 12 | 46 | 46 | 70 | 70 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 17.9 | 14.9 | 3.0 |
| Н/7 | Н/8 | 46 | 46 | 46 | 50 | 50 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 17.9 | 14.9 | 3.0 |
| "Детсад" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кот. Детсад | Д/С "Баранчик" | 6 | 40 | 40 | 32 | 32 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 10.6 | 7.6 | 3.0 |
| "Центральная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кот. Центральная | #177 | 2 | 100 | 100 | 80 | 80 | 7.7 | 2.5 | 2.5 | 0.006 | 0.006 | 19.3 | 13.2 | 6.1 |
| #177 | В/6 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2.1 | 9.5 | 9.5 | 0.341 | 0.341 | 19.0 | 13.6 | 5.4 |
| #177 | Пожарная часть | 82 | 76 | 76 | 40 | 40 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.037 | 0.037 | 19.3 | 13.3 | 6.0 |
| Пожарная часть | В/10 | 15 | 50 | 50 | 40 | 40 | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 0.034 | 0.034 | 19.2 | 13.3 | 5.9 |
| #177 | Магазин | 100 | 100 | 100 | 70 | 70 | 4.2 | 0.8 | 0.8 | 0.096 | 0.096 | 19.2 | 13.3 | 5.9 |
| Магазин | #267 | 111 | 100 | 100 | 70 | 70 | 4.2 | 0.8 | 0.8 | 0.105 | 0.105 | 19.1 | 13.4 | 5.7 |
| В/3 | #267 | 8 | 50 | 50 | 70 | 70 | 4.2 | 35.8 | 35.8 | 0.341 | 0.341 | 19.0 | 13.6 | 5.4 |
| #267 | #215 | 43 | 76 | 76 | 70 | 70 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.182 | 0.182 | 18.6 | 14.0 | 4.6 |
| #215 | В/5 | 10 | 50 | 50 | 40 | 40 | 1.2 | 3.1 | 3.1 | 0.039 | 0.039 | 18.5 | 14.0 | 4.5 |
| #215 | #218 | 39 | 76 | 76 | 70 | 70 | 2.9 | 1.8 | 1.8 | 0.083 | 0.083 | 18.5 | 14.0 | 4.5 |
| #218 | В/7 | 12 | 76 | 76 | 32 | 32 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 0.002 | 18.5 | 14.0 | 4.4 |
| #218 | В/9 | 64 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2.1 | 9.5 | 9.5 | 0.726 | 0.726 | 17.8 | 14.8 | 3.0 |
| "Школа №9" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кот."Школьная" | Школа №9 | 9 | 40 | 40 | 70 | 70 | 4.0 | 46.4 | 46.4 | 0.483 | 0.483 | 14.8 | 11.8 | 3.0 |
| Кот."Школьная" | Начальный корпус | 14 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0.7 | 9.3 | 9.3 | 0.158 | 0.158 | 15.2 | 11.5 | 3.7 |

Гидравлический расчет участков                                                                                                                         	                                 Приложение 3

| Обозначение на схеме | Улица | № дома | Год ввода | Мате риал | Этаж ность | Высота здан, м | Кол-во кварт | S, м2 | Объем, м3 |  | Кол-во жителей |  | ГВС, л/сут/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | V зд | Vподв | общее | с ГВС |  |
| Байкал: |  |  |  |  |  |  |  | 3071,2 | 12355 |  | 130 |  |  |
| "Баранчик" |  |  |  |  |  |  |  | 995 | 2419 |  | 63 |  |  |
| Н/7 | Набережная | 7 | 1965 | дерево | 2 | 5.8 | 16 | 496.9 | 1898.0 |  | 31.0 |  |  |
| Н/8 | Набережная | 8 | 1963 | дерево | 2 | 5.8 | 16 | 498.4 | 1832.0 |  | 32.0 |  |  |
| "Центральная" |  |  |  |  |  |  |  | 2075,2 | 8625 |  | 67 |  |  |
| В/10 | Вокзальная | 10 | 1930 | дерево | 1 | 3.9 | 3 | 191.0 | 894.0 |  | 8.0 |  |  |
| В/3 | Вокзальная | 3 | 1963 | дерево | 2 | 5.8 | 16 | 539.0 | 1931.0 |  | 42.0 |  |  |
| В/6 | Вокзальная | 6 | 1963 | дерево | 2 | 5.8 | 16 | 539.4 | 1931.0 |  | 11.0 |  |  |
| В/7 | Вокзальная | 7 | 1900 | дерево | 2 | 5.8 | 7 | 267.1 | 1032.0 |  | 6.0 |  |  |

4. Исходные характеристики жилых зданий	Приложение 4.1

| Обозначение на схеме | Год ввода | Мате риал | Этаж ность | Нзд, м | S, м2 | Объем, м3 |  |  | Догов. нагрузки, Гкал/ч |  |  | Категория | Кол-во ед. ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | V зд | Vподв | Vвент | Отопл. | Вент | ГВС |  |  |
| Байкал: |  |  |  |  | 926.6 | 3155.5 |  |  | 0.463 |  |  |  |  |
| "Детсад" |  |  |  |  | 255.4 | 803 |  |  | 0.11 |  |  |  |  |
| Д/С "Баранчик" | 1905 | дерево | 1 | 3.5 | 255.4 | 803 |  |  | 0.11 |  |  | Детские сады и ясли |  |
| "Центральная" |  |  |  |  | 169 | 613.5 |  |  | 0.193 |  |  |  |  |
| Магазин | 2000 | сэндвич | 1 | 2.5 | 9.0 | 25 |  |  | 0.003 |  |  | У нивермаги, универсамы, магазины |  |
| Пожарная часть | 1905 | дерево | 1 | 3 | 160.0 | 591 |  |  | 0.19 |  |  | Пожарные депо |  |
| "Школа №9" |  |  |  |  | 502.2 | 1739 |  |  | 0.16 |  |  |  |  |
| Начальный корпус | 1994 | дерево | 1 | 3.2 | 176.0 | 563 |  |  | 0.06 |  |  | Школы |  |
| Школа №9 | 1935 | дерево | 1 | 3.2 | 326.2 | 1176 |  |  | 0.1 |  |  | Школы |  |

Исходные характеристики нежилых зданий	Приложение 4.2

| Система, потребитель | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Потребление тепла, Гкал/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопл. | Вент. | ГВС | Всего | Отопл. | Вент. | ГВС | Всего |
| Байкал: | 0.48 |  |  | 0.48 | 1591 |  |  | 1591 |
| "Баранчик": | 0.10 |  |  | 0.10 | 350 |  |  | 350 |
| Н/7 | 0.053 |  |  | 0.053 | 177 |  |  | 177 |
| Н/8 | 0.051 |  |  | 0.051 | 173 |  |  | 173 |
| "Детсад": | 0.02 |  |  | 0.02 | 51 |  |  | 51 |
| Д/С "Баранчик" | 0.015 |  |  | 0.015 | 51 |  |  | 51 |
| "Центральная": | 0.25 |  |  | 0.25 | 822 |  |  | 822 |
| В/10 | 0.024 |  |  | 0.024 | 80 |  |  | 80 |
| В/3 | 0.054 |  |  | 0.054 | 180 |  |  | 180 |
| В/5 | 0.031 |  |  | 0.031 | 103 |  |  | 103 |
| В/6 | 0.054 |  |  | 0.054 | 180 |  |  | 180 |
| В/7 | 0.020 |  |  | 0.020 | 66 |  |  | 66 |
| В/9 | 0.054 |  |  | 0.054 | 180 |  |  | 180 |
| Магазин | 0.001 |  |  | 0.001 | 3 |  |  | 3 |
| Пожарная часть | 0.010 |  |  | 0.010 | 30 |  |  | 30 |
| "Школа №9": | 0.12 |  |  | 0.12 | 368 |  |  | 368 |
| Начальный корпус | 0.018 |  |  | 0.018 | 57 |  |  | 57 |
| Школа №9 | 0.100 |  |  | 0.100 | 310 |  |  | 310 |

Расчетные тепловые характеристики зданий	Приложение 4.3